2024-2025年医院污水自行监测服务项目

一、项目名称

医院污水自行监测服务

二、项目概况

根据国家《排污许可管理条例》第十九条要求“排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。我院因不具备自行监测能力，故需要聘请第三方有资质的单位进行污水的自行监测，监测院区含总院（和平路156号）、西院（岩路47号）、鱼峰山院区（柳石路1号）、南院（柳石路145号）。

三、供应商资质条件

1. 需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2. 三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3. 有效的“营业执照”副本复印件。

4. 有效的“税务登记证”副本复印件。

5. 具有相关检测资质

- 项目具体服务内容

- 排污监测相关服务

（1）按照排污许可证的要求，为甲方编制/修订自行监测方案，落实排污许可证要求的自行监测任务，按照排污许可证副本上的监测要求进行监测并出具检测报告（具体监测指标参见附件表格，如有出入以排污许可证副本为准），完成全国污染源监测信息管理与共享平台的数据填报工作。

（2）为甲方完成排污许可证申报、变更、延续、注销、撤销、遗失补办等工作；按照排污许可证要求，为甲方记录好环境管理台账和执行报告信息表，在此基础上帮助甲方编制环保月报、季报、年报，同时进行审核、备案且上传至国家排污许可信息管理平台。

（3）按照现行环境统计要求，按季度、年度为甲方填报、统计企业污染物排放量等具体数据信息，按时完成企业的环境统计任务。

2. 其它环保问题诊断排查服务

（1）对甲方提供环保问题排查服务，排查内容包括环保手续合法性；废气收集及治理设施有效性；废水收集及治理设施有效性；危险废物贮存及处理合规性；环境风险防范设施有效性；环保台账管理规范性等。

每季度至少进行 1 次现场巡检，排查存在的环保问题，填写环保问题排查记录，提供排查报告。

- 对甲方污水处理运行中出现的问题提供技术指导/整改建议。

- 按照环保部门要求，协助甲方编写或修订医院突发环境事件应急预案。

- 报价方式

以上服务内容整体打包报价：           元。

- 合同期及结算方式

- 1.合同服务期 1 年。

- 2.结算方式：以3个月为一周期，1年分四次结算。

- 服务商遴选方式

- 根据服务商的价格、服务的内容以及时效进行综合评价。

总务科经办人：

总务科主任：

2024年5月6日

附表: 检测项目/频率

总院区

| 类别 | 序号 | 污染物名称 | 监测 设施 | 手工监测采样方法及个数 | 个数 | 手工监测频次 |  | 点位个数 | 年采样 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 1 | 氨气 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 2 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 3 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 4 | 甲烷 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 5 | 氯气 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
| 综合污水排放口 | 6 | pH值 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/周 | 52 | 1 | 156 |
|  | 7 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/周 | 52 | 1 | 156 |
|  | 8 | 化学需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 52 | 1 | 156 |
|  | 9 | 粪大肠菌群 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/月 | 12 | 1 | 36 |
|  | 10 | 色度 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 11 | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 12 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 13 | 氨氮 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 14 | 石油类 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 15 | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 16 | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 17 | 总氰化物 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 18 | 总余氯 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 19 | 肠道病毒 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/半年 | 2 | 1 | 6 |
| 口腔污水排放口 | 20 | 总汞 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
| 实验检验污水排放口 | 21 | 总汞 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 22 | 总镉 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 23 | 总铬 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 24 | 六价铬 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 25 | 总砷 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 26 | 总铅 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
| 感染性疾病科排放口 | 27 | 肠道致病菌 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
| 生活污水排放口 | 28 | pH值 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 29 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 30 | 化学需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 31 | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 32 | 氨氮 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 33 | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |

鱼峰院区

| 类别 | 序号 | 污染物名称 | 监测 设施 | 手工监测采样方法及个数 | 个数 | 手工监测频次 |  | 点位个数 | 年采样 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 1 | 氨气 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 2 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 3 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 4 | 甲烷 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 5 | 氯气 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
| 综合污水排放口 | 6 | pH值 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/周 | 52 | 1 | 156 |
|  | 7 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/周 | 52 | 1 | 156 |
|  | 8 | 化学需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/周 | 52 | 1 | 156 |
|  | 9 | 粪大肠菌群 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/月 | 12 | 1 | 36 |
|  | 10 | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 11 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 12 | 石油类 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 13 | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 14 | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 15 | 总氰化物 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
| 检验科污水排放口 | 16 | 总汞 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 17 | 总镉 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 18 | 总铬 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 19 | 六价铬 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 20 | 总砷 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 21 | 总铅 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
| 口腔科污水排放口 | 22 | 总汞 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |

西院院区

| 类别 | 序号 | 污染物名称 | 监测 设施 | 手工监测采样方法及个数 | 个数 | 手工监测频次 |  | 点位个数 | 年采样 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 1 | 氨气 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 2 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 3 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 4 | 甲烷 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
|  | 5 | 氯气 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 3 | 1次/季 | 4 | 4 | 48 |
| 综合污水排放口 | 6 | pH值 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/周 | 52 | 1 | 156 |
|  | 7 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/周 | 52 | 1 | 156 |
|  | 8 | 化学需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/周 | 52 | 1 | 156 |
|  | 9 | 粪大肠菌群 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/月 | 12 | 1 | 36 |
|  | 10 | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 11 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 12 | 石油类 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 13 | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 14 | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 15 | 总氰化物 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
| 实验检验污水排放口 | 16 | 总汞 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 17 | 总镉 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 18 | 总铬 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 19 | 六价铬 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 20 | 总砷 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |
|  | 21 | 总铅 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 3 | 1次/季 | 4 | 1 | 12 |