西院消防设备设施采购及安装项目需求

**一、项目名称**

西院消防设备设施采购及安装

1. **项目概况**

西院门诊住院综合楼68℃喷淋头存在质量问题，现需采购安装约1000个消防喷淋头。

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. **具体要求及报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **ZSTZ-15** | **ZSTZ-20** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **品牌** | **备注** |
| **直立式喷头** | **尺寸** | **DN15**  **(口径：15mm）** | **DN20**  **(口径：20mm）** | **个** | **1000** |  |  |  |  |
| **连接螺纹** | **R1/2** | **R3/4** |
| **流量系数** | **80±4** | **115±6** |
| **玻璃球直径**  **（单位：mm）** | **3** | **5** |
| **喷淋额定温度** | **68℃** | |
| **玻璃球充液颜色** | **红色** | |
| **工作压力**  **（单位：mpa）** | **1.2** | |
| **出厂试验压力**  **（单位：mpa）** | **3** | |
|  | **合计金额（元）：** | | | | | |  | | |
| 注：最后数量以实际数量为准  以上内容包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。 | | | | | | | | | |

1. **质量和供货要求**

1.所提供的产品型号、技术规格、技术参数等必须等于或优于招投需求。

2.所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期2年。

3.保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

4.提供的产品均应按招投标文件要求的包装材料、标准、方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

5.不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

6.应标方负责项目所有设备的采购及安装。

7.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。

8.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。

9.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。

1. **合同工期及报价方式**

1.签订合同后，20天内完成货物采购及安装；

2.按单价进行报价，以实际最终数量结算；

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科经办人： 保卫科：

总务科主任：

2024年7月 24 日 2024年7月 24 日