**鱼峰山院区3号楼正负压系统更换压缩机采购项目需求**

1. **项目名称**

鱼峰山院区3号楼正负压系统更换压缩机采购项目

1. **项目概况**

鱼峰山院区3号住院楼正负压系统自2012年启用至今，现巡查发现1#机组的1号和2号压缩机工作时无吸气及排气等问题，经请专业工程师现场检查确认，判断为压缩机内部压缩配件磨损及损坏导致，现需更换压缩机。

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4. 投标人具备安全生产许可证、‌特种设备安装改造维修许可证或‌电力行业相关资质等
5. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
6. **维修采购需求及报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 压缩机 | ATSL-165E | 2 |  |  |
| **合计金额（元）：**  **报价含材料产品、运输、拆装、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用** | | | | | |

1. **项目实施要求**
2. 现场施工人员必须具有特种设备专业证书或电工证书资质；
3. 压缩机要求与与原正负压系统兼容；
4. 乙方在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
5. 乙方须认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
6. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期至少为一年。
7. 维修过程中，500元钱以下的配件由乙方自行负责解决，甲方不再另行采购
8. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
9. 如需现场勘探请联系叶工：13877216376
10. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。