**西院手术室空调压缩机和手术间中控屏维修更换采购项目需求**

1. **项目名称**

西院手术室空调压缩机和手术间中控屏维修更换采购项目

1. **项目概况**

我院西院手术室存在手术间中控屏不工作、新风净化风柜深度除湿系统漏氟、压缩机卡缸等问题,经专业维护人员检修后，需采购更换一批配件；

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. **维修采购需求及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| **1** | 手术间中控触SJ-CMP-32摸屏 | SJ-CMP-32 | 块 | 2 |  |  | 与原系统兼容；安装在第6、7间手术室 |
| **2** | 风柜PLC 主板（带程序） | CPU124XPDC/DC/RLY | 块 | 1 |  |  | 与原系统兼容；安装在第9间手术室 |
| **3** | 空调压缩机 | SM124A4ALB | 台 | 1 |  |  | 新风系统 |
| **4** | 冷媒 | R22（22.7kg） | 瓶 | 1 |  |  | 新风系统 |
| **5** | 干燥过滤器 | LFDC-305S  长度:240mm  铜焊口直径:19mm | 个 | 1 |  |  | 新风系统 |
| **6** | PTC电加热 | 400mm\*90mm\*26mm  3千瓦 | 个 | 1 |  |  | 第3、4号间手术室净化风柜 |
| **合计金额（元）：**  **报价含：材料产品、运输、拆装、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用** | | | | | | | |

1. **项目实施要求**
2. 现场施工人员必须具有暖通（或制冷）专业证书或电工证书资质；
3. 手术间中控触摸屏及PLC主板要求与与原系统兼容；
4. 乙方在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
5. 乙方须认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
6. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期至少为一年。
7. 维修过程中，500元钱以下的配件由乙方自行负责解决，甲方不再另行采购
8. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
9. 如需现场勘探请联系叶工：13877216376
10. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。